## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского поселения "Город Бикин"
________________ | [8 empty] | ________________М.В.Мануйлова
" _____ " ________________ 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
Администрация городского поселения "Город Бикин"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт сисиетмы горячего водоснабжения многоквартирного дома № 57 В по улице Октябрьская (теплообменник)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________267,003 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________136,646 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________76,872 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,017 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________196,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм06-03-005-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм06-03-005-05 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм06-03-005-05 ОЗП=14,98; ЭМ=4,73; ЗПМ=14,98; МАТ=5,29 НР (4339 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3063 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0.055 | 13097.58 | 7741.8 | 674.99 | 8.55 | 720 | 426 | 37
2 | Счет | Пластинчатый теплообменник разборный | шт. | 1 | 46677,97 54000/1,18*1,02 |  |  |  | 46678
3 | ТЕРм12-12-005-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-005-06 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-005-06 ОЗП=14,98; ЭМ=4,86; ЗПМ=14,98; МАТ=5,14 НР (1039 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (733 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 72.83 | 50.96 | 7.54 |  | 146 | 102 | 15
4 | Счет Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 40 мм | шт. | 2 | 2032,5 2351,32/1,18*1,02 |  |  |  | 4065
5 | ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 24,48 = 93,97 - 0,0011 x 19 483,53 - 2 x 20,16 - 0,002 x 3 872,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-05-001-01 ОЗП=14,98; ЭМ=5,25; ЗПМ=14,98; МАТ=4,44 НР (896 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (512 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 3 | 28.2 | 20.3 | 5.36 |  | 85 | 61 | 16
6 | ТССЦ-302-1839 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой латунный, резьбовой , диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1839 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1839 МАТ=7,71 | шт. | 3 | 87.99 |  |  |  | 264
7 | ТЕРм12-12-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-001-04 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-001-04 ОЗП=14,98; ЗПМ=14,98; МАТ=7,76 НР (387 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (273 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 41.17 | 38.22 |  |  | 41 | 38
8 | Счет Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: MSV-BD диаметром 25мм-фланцевый | шт. | 1 | 11694,59 13529,04/1,18*1,02 |  |  |  | 11695
9 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-009-02 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-009-02 ОЗП=14,98; ЭМ=4,36; ЗПМ=14,98; МАТ=6,41 НР (1864 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 72.7 | 61.15 | 5.19 |  | 218 | 183 | 16
10 | ТССЦ-302-1837 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой латунный, резьбовой , диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1837 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1837 МАТ=7,96 | шт. | 3 | 39.81 |  |  |  | 119
11 | ТЕРм12-12-009-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-009-03 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-009-03 ОЗП=14,98; ЭМ=4,36; ЗПМ=14,98; МАТ=5,95 НР (2496 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1762 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 74.77 | 61.15 | 5.19 |  | 299 | 245 | 21
12 | ТССЦ-302-1838 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой латунный, резьбовой , диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1838 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1838 МАТ=8,18 | шт. | 4 | 57.58 |  |  |  | 230
13 | ТЕРм12-12-006-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-006-05 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-006-05 ОЗП=14,98; ЭМ=4,36; ЗПМ=14,98; МАТ=5,24 НР (3117 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2200 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 82.44 | 61.15 | 5.65 |  | 412 | 306 | 28
14 | ТССЦ-302-1840 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой латунный, резьбовой марки ", диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1840 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1840 МАТ=7,96 | шт. | 5 | 137.22 |  |  |  | 686
15 | ТЕР16-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм 26,56 = 243,08 - 9E-5 x 18 086,29 - 0,00124 x 19 483,53 - 1 x 162,16 - 1 x 24,70 - 0,001 x 3 872,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-003-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-05-003-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,43; ЗПМ=14,98; МАТ=6,97 НР (381 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 1 | 30.91 | 26.31 | 4.6 |  | 31 | 26 | 5
16 | Счет | Клапан обратный дм.25 | шт | 1 | 707,91 818,95/1,18*1,02 |  |  |  | 708
17 | ТЕР16-05-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 32 мм 52,35 = 327,94 - 1 x 233,55 - 1 x 38,17 - 0,001 x 3 872,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-003-02 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-05-003-02 ОЗП=14,98; ЭМ=6,43; ЗПМ=14,98; МАТ=7,95 НР (381 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 1 | 56.7 | 26.31 | 4.6 |  | 57 | 26 | 5
18 | Счет | Клапан обратный дм 32 | шт | 1 | 755,83 874,39/1,18*1,02 |  |  |  | 756
19 | ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка фильтров диаметром: 25 мм 178,41 = 6 835,11 - 10 x 665,67 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР18-06-007-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,49; ЗПМ=14,98; МАТ=1,87 НР (176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 209.67 | 117.12 | 79.89 | 0.21 | 21 | 12 | 8
20 | Счет | Фильтры сетчатые с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 1 | 384,44 444,75/1,18*1,02 |  |  |  | 384
21 | ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка фильтров диаметром : 32 мм 178,76 = 7 954,86 - 10 x 777,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-06-007-02 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР18-06-007-02 ОЗП=14,98; ЭМ=6,14; ЗПМ=14,98; МАТ=2,08 НР (176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 209.65 | 117.12 | 78.06 | 0.64 | 21 | 12 | 8
22 | Счет | Фильтры сетчатые с внутренней резьбой, латунные диаметром 32мм | шт. | 1 | 965,48 1116,93/1,18*1,02 |  |  |  | 965
23 | ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 306,85 = 3 720,55 - 1 x 3 413,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-05-001-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР18-05-001-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,12; ЗПМ=14,98; МАТ=2,6 НР (2951 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1686 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 насос | 1 | 336.62 | 200.43 | 18.13 | 1.08 | 337 | 200 | 18 | 1
24 | Счет | Многоступенчатый центробежный насос высокого давления Wilo ду25 | шт. | 1 | 7133,5 8252,48/1,18*1,02 |  |  |  | 7134
25 | ТЕРм12-12-002-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-12-002-05 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-12-002-05 ОЗП=14,98; ЭМ=6,07; ЗПМ=14,98; МАТ=7,81 НР (785 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (554 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 165.08 | 66.63 | 93.06 | 10.09 | 165 | 67 | 93 | 10
26 | счет | Регулятор давления после себя DN32 | шт. | 1 | 3299,44 3817/1,18*1,02 |  |  |  | 3299
27 | ТЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-03 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР18-07-001-03 ОЗП=14,98; ЗПМ=14,98; МАТ=2,65 НР (602 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (344 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 9 | 353.02 | 4.61 |  |  | 3177 | 41
28 | Счет | Кран дренажный для монометра | шт | 10 | 280,93 325/1,18*1,02 |  |  |  | 2809
29 | ТЕРм12-10-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка закладных деталей для монометров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-10-002-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-10-002-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,22; ЗПМ=14,98; МАТ=11,76 НР (1304 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (920 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1000 шт. | 0.009 | 16770.51 | 14268.8 | 2082.94 |  | 151 | 128 | 19
30 | ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых 5,53 = 469,58 - 1 x 464,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-04 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР18-07-001-04 ОЗП=14,98; ЗПМ=14,98; МАТ=1,77 НР (323 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (185 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 5 | 6.11 | 4.44 |  |  | 31 | 22
31 | Счет | Термометр виброустойчивый | шт | 5 | 907,63 1050/1,18*1,02 |  |  |  | 4538
32 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка закладных деталей для термометров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-10-001-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм12-10-001-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,37; ЗПМ=14,98; МАТ=5,61 НР (428 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (302 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0.05 | 4995.97 | 833.2 | 508.04 |  | 250 | 42 | 25
33 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм11-02-001-01 ОЗП=14,98; ЗПМ=14,98; МАТ=3,42 НР (143 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (101 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 19.85 | 13.52 |  |  | 20 | 14
34 | Счет Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Реле давления "сухой ход"- | шт. | 1 | 3513,93 4065,14/1,18*1,02 |  |  |  | 3514
35 | ТЕРм11-08-002-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-08-002-06 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм11-08-002-06 ОЗП=14,98; ЗПМ=14,98; МАТ=14,56 НР (31 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 10 соединений | 0.4 | 7.92 | 7.76 |  |  | 3 | 3
36 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-10-010-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм08-10-010-01 ОЗП=14,98; ЭМ=3,18; ЗПМ=14,98; МАТ=2,85 НР (667 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (428 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,3 30 / 100 | 558.54 | 184.83 | 72.51 |  | 168 | 55 | 22
37 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм08-02-412-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,84; ЗПМ=14,98; МАТ=3,24 НР (207 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (133 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.3 | 77.9 | 55.9 | 2.61 | 0.17 | 23 | 17 | 1
38 | ТССЦ-507-3485 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3485 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-3485 МАТ=4,03 | м | 30 | 3.9 |  |  |  | 117
39 | ТССЦ-509-0109 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Скоба К-142 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-0109 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-0109 МАТ=13,39 | шт. | 17 | 0.9 |  |  |  | 15
40 | ТССЦ-509-0783 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Втулки изолирующие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-0783 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-0783 МАТ=14,3 | шт. | 8 | 0.33 |  |  |  | 3
41 | ТССЦ-502-0554 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0554 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-502-0554 МАТ=0 | 1000 м | 0.034 | 6790 |  |  |  | 231
42 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,29; ЗПМ=14,98; МАТ=6,4 НР (243 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (156 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 51.25 | 19.64 | 1.29 |  | 51 | 20 | 1
43 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2228 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-509-2228 МАТ=5,05 | шт. | 1 | 8.93 |  |  |  | 9
Раздел 2. Трубопроводы
44 | ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-005-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-02-005-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,92; ЗПМ=14,98; МАТ=5,66 НР (1057 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (604 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,08 8 / 100 | 5528.64 | 904.51 | 172.1 | 4.06 | 442 | 72 | 14
45 | ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-02-001-01 ОЗП=14,98; ЭМ=7,27; ЗПМ=14,98; МАТ=6,04 НР (147 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.02 | 3310.04 | 483.05 | 69.46 | 3.21 | 66 | 10 | 1
46 | ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-04 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-02-001-04 ОЗП=14,98; ЭМ=7,27; ЗПМ=14,98; МАТ=6,01 НР (925 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,13 13 / 100 | 4845.5 | 483.05 | 69.46 | 3.21 | 630 | 63 | 9
47 | ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-03 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-02-001-03 ОЗП=14,98; ЭМ=7,27; ЗПМ=14,98; МАТ=6,25 НР (74 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.01 | 4133.77 | 483.05 | 69.46 | 3.21 | 41 | 5 | 1
48 | ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 039,06 = 3 536,08 - 9,29 x 53,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-02 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР16-04-002-02 ОЗП=14,98; ЭМ=6,46; ЗПМ=14,98; МАТ=3,03 НР (1571 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (898 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,044 4,4 / 100 | 3581.99 | 2259.49 | 1241.06 | 175.28 | 158 | 99 | 55 | 8
49 | ТССЦ-507-3367 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Труба из полипропилена PN 25/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3367 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-3367 МАТ=2,64 | м | 4 | 41.94 |  |  |  | 168
50 | ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-5008 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-5008 МАТ=3,93 | шт. | 6 | 1.31 |  |  |  | 8
51 | ТССЦ-507-5079 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-5079 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-5079 МАТ=4,28 | шт. | 2 | 38.52 |  |  |  | 77
52 | ТССЦ-507-3174 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3174 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-3174 МАТ=0,95 | шт. | 3 | 8.63 |  |  |  | 26
53 | ТССЦ-507-1971 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-1971 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-1971 МАТ=2,08 | шт. | 2 | 20.59 |  |  |  | 41
54 | ТССЦ-507-4387 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-4387 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-4387 МАТ=2,18 | шт. | 7 | 13.65 |  |  |  | 96
55 | ТССЦ-507-4414 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 40х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-1971 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-507-1971 МАТ=2,08 | шт. | 2 | 16.43 |  |  |  | 33
56 | ТССЦ-302-1205 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1205 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1205 МАТ=2,73 | шт. | 8 | 14.25 |  |  |  | 114
57 | ТССЦ-302-1206 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1206 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1206 МАТ=2,75 | шт. | 2 | 19.28 |  |  |  | 39
58 | ТССЦ-302-1207 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1207 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1207 МАТ=3,84 | шт. | 6 | 20.86 |  |  |  | 125
59 | ТССЦ-302-1208 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1208 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1208 МАТ=4,11 | шт. | 4 | 30.04 |  |  |  | 120
60 | ТССЦ-302-1236 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1236 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1236 МАТ=2,5 | шт. | 6 | 11.23 |  |  |  | 67
61 | ТССЦ-302-1237 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1237 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1237 МАТ=2,34 | шт. | 4 | 15.2 |  |  |  | 61
62 | ТССЦ-302-1238 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1238 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-302-1238 МАТ=3,3 | шт. | 2 | 16.44 |  |  |  | 33
63 | ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-039-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР09-03-039-01 ОЗП=14,98; ЭМ=7,07; ЗПМ=14,98; МАТ=5,36 НР (248 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (209 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.025 | 1644.74 | 963.44 | 345.27 | 1.88 | 41 | 24 | 9
64 | ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0778 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-201-0778 МАТ=6,48 | т | 0.025 | 13482 |  |  |  | 337
65 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 243,13 = 1 477,90 - 1,438 x 238,00 - 11 x 79,63 - 0,143 x 91,16 - 0,02 x 178,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=14,98; ЭМ=7,77; ЗПМ=14,98; МАТ=2,89 НР (1534 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (956 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 м трубопровода | 2,5 25 / 10 | 256.88 | 53.15 | 34.11 |  | 642 | 133 | 85
66 | ТССЦ-104-0877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0877 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-104-0877 МАТ=2,53 | м | 8,8 8*1,1 | 62.02 |  |  |  | 546
67 | ТССЦ-104-0876 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0876 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-104-0876 МАТ=2,78 | м | 14,3 13*1,1 | 50.65 |  |  |  | 724
68 | ТССЦ-104-0875 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0875 Индекс 2 кв. 2018 г. к ТССЦ-104-0875 МАТ=2,67 | м | 4,4 4*1,1 | 43.72 |  |  |  | 192
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 166380 | 36732 | 2981 | 285
Накладные расходы | [8 empty] | 28491
Сметная прибыль | [8 empty] | 18647
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 136646
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 76872
Итого | [8 empty] | 213518
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 126667
Машины и механизмы | [8 empty] | 2981
ФОТ | [8 empty] | 37017
Накладные расходы | [8 empty] | 28491
Сметная прибыль | [8 empty] | 18647
Зональный коэфициент 166380*0,05 | [8 empty] | 8319
Итого | [8 empty] | 221837
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4437
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 226274
НДС 18% | [8 empty] | 40729.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 267003.32
Составил: Главный специалист___________________________С.С. Жуйко
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)